附件一：

维保要求及空调参数

一、维保服务要求

严格遵守国家相关法律法规及本院各项规章制度，积极服从本院的监督管理；

负责两院区所有空调设备的维保、维修和备配件更换（详见清单一）。

制定符合现场的安全操作规程和应急预案，并做好各项运维记录资料，定期整理归档以备查阅，定期移交本院职能管理部门；

提供24小时维修服务，配备驻场维修人员，持有特种作业有效证件。

备品备件配置要求：常用备品备件准备率不得小于80%，且用于本项目的备品备件必须原厂配置。（如保温材料、闸阀、波纹管、面板、传感器、氟利昂、冷冻油等）

每年换季时完成管道清洗、冷冻油、油滤芯、出风、回风口清洗消毒、管道过滤器清洗、缺氟补氟、传感器、干燥过滤器、水泵、补水箱、初、中、高、亚高效清洗更换等设备的维保，冷冻油一年更换一次，冷冻油要求为设备原厂配套品牌（约克），管道清洗后，出具检验报告，

完成特种设备、压力容器、安全阀等设备的校验工作，配合院方做好资料的归档工作。

维保方须具备维修大型螺杆机、手术室净化系统等相关资质

定期做好系统中初、中、高、亚高效过滤器的清洗更换，对机组中初效过滤器定期2月进行清理或清洗消毒，重复使用三次以上的初效过滤器应及时更换。中效过滤器每3－4个月清理一次，半年更换一次，并同时检查以上进行更换末端，亚高效过滤器每年更换一次．末端高效过滤器一年更换一次，并根据使用时间进行必要的更换。如果在外界空气污染较大的情况下，清洗或更换次数相应增加。

具体工作要求

（1）、定期巡查中央空调系统及附属设施设备的运行状况，记录好各项运行参数，发现故障和隐患及时处理，并如实填写相关记录。

（2）、日常运行中，保持设备、阀门和管道的表面干净整洁，无明显锈蚀，绝热层无脱落和破损，设备、管道及附件无跑、冒、滴、漏、堵现象。

（3）对于通风空调系统中的温度、压力、流量等监测仪表，应定期检验、标定和维护，仪表工作应正常，失效或缺少的仪表应更换或增设。

（4）、空调自控设备和控制系统应定期检查、维护和检修，定期校验、维护传感器和控制设备，按照工况变化调整控制模式和设定参数。

（5）、机组、盘管风机、水泵和冷却塔等设备应定期检查维修及保养。

（7）、按国家相关的法律法规规定，对中央空调系统进行安全检验，包括安全阀、压力表、空调主机蒸发器、空调主机冷凝器等安全附件。

（8）、列入国家强检目录的压力表应由具有资质的检验技术机构每半年检测 1 次，出具检测报告；安全阀应由有资质的检验技术机构每年校验 1 次。

（9）、运维人员在中央空调系统运行和事故处理中，应严格执行管理和操作规程

（10）、空调房间内的送、回、排风口应定期清洗消毒，应保持清洁，表面不得有积尘与霉斑。

二、中央空调系统维护保养内容

1、空调主机部分

(1)、检查空调主机制冷剂的高压、低压是否正常；

(2)、检查空调主机制冷剂有无泄漏，是否需要补充制冷剂；

(3)、检查压缩机运转电流是否正常；

(4)、检查压缩机运转声音是否正常；

(5)、检查压缩机的工作电压是否正常；

(6)、检查压缩机油位，颜色是否正常；

(7)、检查压缩机油压，油温是否正常；

(8)、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

(9)、检查空调主机各接线端子有无松动；

(10)、检查水流量保护开关工作是否正常：

(11)、检查电脑板、感温探头、阻值是否正常；

(12)、检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器，热保护器是否良好；

2、风系统的检查

- （1）、检查风机盘管出风的风量是否正常；

- （2）、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘；

- （3）、检查出风温度是否正常；

3、水系统的检查

- （1）、检查冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水；

- （2）、检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗过滤网；

- （3）、检查水系统中有无空气，是否需要排气；

- （4）、检查回水、出水温度是否正常；

- （5）、检查水泵声音、电流是否运转正常；

- （6）、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象：

- 检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

三、中央空调系统维护保养定期回访

- （1）、系统近期运行情况是否良好；

- （2）、检查设备、系统的运行工作记录，判断是否有故障

- （3）、维护保养服务承诺：

开通24小时服务报修热线，在接到报修电话、信息或书面报修时，应及时根据报修内容安排运维人员进行现场确认，响应时间为20分钟内到达现场；遇突发性、紧急性事件，应在10分钟内到达现场并展开紧急处置；到达现场后 1 小时内得出故障结论，一般故障 1 小时内排除，大故障 48 小时内排除。

清单一

| 中央空调参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单 位 | 数 量 | 位 置 | 备 注 |
| 1 | 约克风冷螺杆机 | 台 | 11 | 新蒲院区 |  |
| 2 | 冷水泵 | 台 | 18 | 新蒲院区 |  |
| 3 | 风机盘管 | 台 | 2126 | 新蒲院区 |  |
| 4 | 新风机组 | 台 | 86 | 新蒲院区 |  |
| 5 | 国祥风冷热泵机组 | 台 | 9 | 新蒲院区 |  |
| 6 | 美的模块机 | 台 | 5 | 新蒲院区 |  |
| 7 | 空调水系统（含美的模块机12台） | 套 | 1 | 新蒲院区 |  |
| 8 | 1净化机组6台 2排风机组1台 3室外机3台65风冷热泵机组水泵4台 4自动化控制6台 5总配电柜一台 | 套 | 1 | 新蒲院区 |  |
| 9 | 手术室净化风柜空调 | 台 | 11 | 新蒲院区 |  |
| 10 | 格力风冷螺杆机 | 台 | 2 | 中华路院区 |  |
| 11 | 冷水泵 | 台 | 6 | 中华路院区 |  |
| 12 | 风机盘管 | 台 | 846 | 中华路院区 |  |
| 13 | 风冷模块空调 | 台 | 5 | 中华路院区 |  |
| 14 | 柜挂机（3P、1.5P） | 台 | 227 | 两院区 |  |