遵义市妇幼保健院

结构安全监测预警服务招标参数

一、项目概况

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 建筑名称 | 遵义市妇幼保健院住院部及口腔门诊 |
| 建筑概况 | 地上7层砖混结构，L型平面布局，口腔门诊 |
| 监测分区 | 按L型转角划分为A区（房屋右侧）、B区（房屋左侧），口腔科门诊区域，共计三套独立监测设备 |
| 测点配置 | 全楼倾斜测点总计14个；A区8个、B区6个；A、B两区各配置沉降监测设备1组；口腔科门诊区域1组，合计沉降设备3组 |
| 监测目的 | 分区监测L型建筑及口腔科区域沉降、倾斜变形，重点监测转角应力集中区域，保障医疗建筑及人员安全 |

二、监测点位详细布置

整体说明：建筑分为A区（L型右侧楼栋）、B区（L型左侧楼栋），两套设备独立运行，全楼倾斜测点合计14个。

A区（L型右侧楼栋，第一套监测设备）

倾斜测点共8个：右侧立面2个、后侧立面4个；配套沉降监测设备1组。

B区（L型左侧楼栋，第二套监测设备）

倾斜测点共6个：左侧立面2个、后侧立面2个、前方立面2个；配套沉降监测设备1组。

口腔科门诊区域（第三套监测设备）

点位汇总

A区倾斜测点：8个

B区倾斜测点：6个

倾斜测点总计：14个

沉降设备：A区1组、B区1组，口腔科门诊1组，合计3组

三、服务内容与标准

自动化监测系统：A、B区及口腔科门诊区域各一套独立监测系统，每套含沉降监测设备1组+对应倾角传感器；设备防护等级IP65，支持自供电、断电续航，实现24小时全自动数据采集、传输。

安装调试服务：按分区点位完成设备布设、接线、系统调试、云平台接入，两套系统独立运行、分区展示数据。

人工巡检服务：执行分级现场巡检、设备状态核查、安全隐患建档，配备常驻技术团队。

预警与处置机制：执行四级预警，数据异常15分钟内上报，2小时内出具专项分析报告；设备故障1小时响应，12小时内完成修复/更换。

成果交付：按期提交季度报告、年度总结报告、异常专项报告；全部监测档案、数据资料留存不少于6年。

后勤部

2026年6月18日